CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN MÔN CNCH THI CÔNG ĐHKK BẬC 2

Câu 1: Bản vẽ Shopdrawing là gì

- Bản vẽ Shopdrawing (bản vẽ thi công chi tiết) là bản vẽ được triển khai cụ thể hóa từ bản vẽ thiết kế nhằm phục vụ trực tiếp cho việc lắp đặt, gia công và thi công thực tế tại công trường

- Bản vẽ Shopdrawing (bản vẽ thi công chi tiết) là bản vẽ được triển khai cụ thể hóa từ bản vẽ thiết kế nhằm phục vụ trực tiếp cho việc lắp đặt, gia công

- Bản vẽ Shopdrawing (bản vẽ thi công chi tiết) là bản vẽ được triển khai cụ thể hóa từ bản vẽ thiết kế nhằm phục vụ trực tiếp cho việc lắp đặt, gia công và thi công thực tế tại công trường

Đáp án đúng: A

Câu 2: Ký hiện BOD Trên bản vẽ nghĩa là gì

- Cao độ tính đến tim ống (thường dùng trong bản vẽ điều hòa thông gió để kiểm tra khoảng cách va chạm với trần)

- Cao độ tính đến đỉnh ống (thường dùng trong bản vẽ điều hòa thông gió để kiểm tra khoảng cách va chạm với trần)

- Cao độ tính đến đáy ống (thường dùng trong bản vẽ điều hòa thông gió để kiểm tra khoảng cách va chạm với trần)

Đáp án đúng: C

Câu 3: Trên bản vẽ ghi  EAD 700x800-BOD=FFL+7900 nghĩa là gì

A.Ống gió tươi, kích thước 700x800 Cao độ từng đáy xuống sàn hoàn thiện là 7.9M
B.Ống gió thải, kích thước 700x800 Cao độ từng đáy xuống sàn hoàn thiện là 7.9M

C.Ống gió thải, kích thước 700x800 Cao độ từng đỉnh xuống sàn hoàn thiện là 7.9M

Đáp án đúng: B

Câu 4: Ký hiệu Cos +3900 (hoặc Cos +3.900) trên bản vẽ kỹ thuật/kiến trúc có nghĩa là gì

- Cos+3900: Đại diện cho độ cao 3.900 mm (tương đương 3,9 mét). Trong bản vẽ xây dựng, cao độ luôn quy đổi và tính bằng đơn vị mét (m).

- Cos+3900: Đại diện cho độ dốc

- Cos+3900: Đại diện cho khoảng cách, kích thước

Đáp án đúng: A

Câu 5: Kể tên các hệ thống con chi tiết nằm trong hệ thống VRV, VRF

- Hệ thống đường ống Gas, Hệ thống đường nước ngưng, Hệ thống dây Link dàn lạnh – Dàn Nóng, Dàn nóng –ĐKTT, Kết nối BMS, Hệ thống cấp gió tươi, Hoặc sử lý gió sơ cấp, Thiết bị ( Giàn nóng, dàn lạnh, các thiết bị xử lý gió sơ cấp PAU, HRV, Quạt …)

- Hệ thống đường ống Gas, Hệ thống đường nước ngưng, Hệ thống dây Link dàn lạnh – Dàn Nóng, Dàn nóng –ĐKTT, Kết nối BMS, Hệ thống cấp gió tươi, Hoặc sử lý gió sơ cấp, Các hệ thống phân phối gió lạnh ( Ống gió, cửa gió, Van trên đường ống

- Hệ thống đường ống Gas, Hệ thống đường nước ngưng, Hệ thống dây Link dàn lạnh – Dàn Nóng, Dàn nóng –ĐKTT, Kết nối BMS, Hệ thống cấp gió tươi, Hoặc sử lý gió sơ cấp, Các hệ thống phân phối gió lạnh ( Ống gió, cửa gió, Van trên đường ống ), Thiết bị ( Giàn nóng, dàn lạnh, các thiết bị xử lý gió sơ cấp PAU, HRV, Quạt …)

Đáp án đúng:C

Câu 6: Nêu quy trình hàn ống đồng

- Thổi khí Nito vào ống, áp suất Nito >0.03~ 0.05 Mpa, Gia nhiệt, Chấm mối hàn, Sau khi hàn xong, thổi nito vào trong ống 3-5 phút, đến khi ống nguội hoàn toàn, lưu ý không được sự dụng nước làm mát ngay sau khi hàn ống

- Vệ sinh điểm hàn, đảm bảo ống và dụng cụ kết nối phù hợp với nhau, Thổi khí Nito vào ống, áp suất Nito >0.03~ 0.05 Mpa, Gia nhiệt, Chấm mối hàn, Sau khi hàn xong, thổi nito vào trong ống 3-5 phút, đến khi ống nguội hoàn toàn, lưu ý không được sự dụng nước làm mát ngay sau khi hàn ống

- Vệ sinh điểm hàn, đảm bảo ống và dụng cụ kết nối phù hợp với nhau, Thổi khí Nito vào ống, áp suất Nito >0.03~ 0.05 Mpa, Gia nhiệt, Chấm mối hàn, Sau khi hàn xong

- Đáp án đúng:B

Câu 7 : Tiêu chuẩn lắp đặt bộ chia Gas

- Lắp đặt bộ chia Gas thăng bằng trong trường hợp vướng mặt bằng thì độ nghiêng không được quá 15°, Khoảng cách 2 bộ chia >=1000mm, Khoảng cách từ vị trí chuyển hướng đến bộ chia >=500mm

- Lắp đặt bộ chia Gas thăng bằng trong trường hợp vướng mặt bằng thì độ nghiêng không được quá 15°, Khoảng cách từ vị trí chuyển hướng đến bộ chia >=500mm

- Lắp đặt bộ chia Gas thăng bằng trong trường hợp vướng mặt bằng thì độ nghiêng không được quá 15°, Khoảng cách 2 bộ chia >=1000mm,

- Đáp án đúng:A

Câu 8 : Quy trình thử áp ống đồng

- Kiểm tra toàn bộ đường ống: không méo, móp, nứt; các mối hàn kín đúng bản vẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật, Đảm bảo van, phụ kiện, mối nối được bịt kín; các đầu ống được chuẩn bị đầy đủ để kết nối phục vụ công tác thử áp – thử kín, Đảm bảo van, phụ kiện, mối nối được bịt kín; các đầu ống được chuẩn bị đầy đủ để kết nối phục vụ công tác thử áp – thử kín.

- Làm sạch bên trong ống: thổi khí sạch để loại bỏ dầu, mạt hàn, bụi bẩn trước khi tiến hành thử áp, Bổ sung băng cảnh báo an toàn tại các vị trí thử nghiệm và khu vực nguy hiểm để cảnh báo áp lực cao, Dán tem niêm phong tại các đầu nối, mặt bích, van khoá để kiểm soát hiện tượng rò rỉ hoặc tác động từ bên ngoài trong quá trình thử

- Chuẩn bị đồng hồ áp lực (áp kế) đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn để phục vụ công tác đo, ghi nhận kết quả thử áp, Bước 1: Tăng áp suất dần đến 3kg/cm2 trong thời gian ít nhất 3 phút, Bước 2: Tiếp tục tăng áp lực đến 15kg/cm2 trong 5 phút. Kiểm tra sơ bộ tuyến ống và áp lực duy trì, Bước 3: Nâng áp lực đến 40~42kg/cm2 duy trì 24 giờ. Theo dõi áp lực thay đổi

- Câu A và B đúng

- Cả 3 đáp án A,B,C trên đúng

Đáp án đúng:E

Cau 9: 1 KW lạnh bằng bao nhiêu BTU

- Kw Lạnh=3.410BTU/H.

- Kw Lạnh=3.012BTU/H

- Kw Lạnh=3.412BTU/H

Đáp án đúng: C

Câu 10: Khi lắp đặt điều hòa, khoảng cách và chiều dài ống đồng giữa dàn nóng và dàn lạnh bao nhiêu mét

A.Chiều dài tối thiểu (3 mét): Đây là quy định bắt buộc của hầu hết các hãng. Nếu lắp ống ngắn hơn 3m, gas lạnh không kịp bay hơi/sương đọng hết, dẫn đến máy chạy bị rung, ồn do dồn nén gas và dễ làm hỏng lốc (compressor).

B.Chiều dài tiêu chuẩn (3 - 7 mét): Khoảng cách tối ưu giúp máy đạt hiệu suất làm lạnh/sưởi ấm tốt nhất, tiết kiệm điện năng và không cần nạp thêm gas khi lắp đặt.

C.Chiều dài tối đa (15 Mét)

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án đúng: D

Câu 11: Các nguyên nhân phổ biến  khiến điều hòa không mát và cách khắc phục

A.Nguyên nhân: Thiếu hoặc rò rỉ gas hoặc máy nén (lốc) gặp sự cố, Khắc phục: Vệ sinh lưới lọc định kỳ, kiểm tra lượng gas và gọi thợ kỹ thuật sửa chữa nếu hỏng hóc linh kiện bên trong.

B.Nguyên nhân: Thiếu hoặc rò rỉ gas, lọc gió/dàn lạnh bị bám bẩn lâu ngày, hoặc máy nén (lốc) gặp sự cố, Khắc phục: Vệ sinh lưới lọc định kỳ, kiểm tra lượng gas và gọi thợ kỹ thuật sửa chữa nếu hỏng hóc linh kiện bên trong.

C.Nguyên nhân: Thiếu hoặc rò rỉ gas, lọc gió/dàn lạnh bị bám bẩn lâu ngày,  Khắc phục: Vệ sinh lưới lọc định kỳ, kiểm tra lượng gas và gọi thợ kỹ thuật sửa chữa nếu hỏng hóc linh kiện bên trong.

Đáp án đúng: B

Khắc phục: Vệ sinh lưới lọc định kỳ, kiểm tra lượng gas và gọi thợ kỹ thuật sửa chữa nếu hỏng hóc linh kiện bên trong

Câu 12: Trên máy điều hòa không khí có ghi số liệu sau: 220V–12 000 BTU/h. Nêu các thông số kĩ thuật của máy điều hòa nói trên?

- 220V: điện áp lớn nhất, 12 000 BTU/h: công suất làm lạnh định mức

- A. 220V: điện áp nhỏ nhất, 12 000 BTU/h: công suất làm lạnh định mức

- A. 220V: điện áp định mức, 12 000 BTU/h: công suất làm lạnh định mức

Đáp án đúng: C